[image: image1.png]


                            OBEC  ŽDIAR
Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar

Spoločný obecný úrad  059 21 Svit

Číslo: SP/357/2018/02-JK                                                                  vo Svite dňa 14.12.2018
STAVEBNÉ POVOLENIE 
VEREJNÁ  VYHLÁŠKA

Východoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, zastúpená Máriou Matvejovou, VSD – AB Poprad-Stráže, Továrenská 3924/1, 058 01 Poprad,  podala dňa 14.09.2018 na Obec Ždiar  žiadosť o vydanie stavebného povolenia na inžiniersku stavbu - energetická líniová stavba „V254 – Úprava VN vedenia v obci Ždiar“ – časť stavby „SO 01 VN a NN vedenia“ na pozemkoch v k.ú. Ždiar. Trasa tejto časti vedenia začína na začiatku obce Ždiar pri trafostanici TS 21 Biela voda až po trafostanicu TS 04 Obecný úrad.  

Uvedeným dňom bolo  začaté  stavebné konanie. 

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Obcou Ždiar pod č.j: UR/168/2018/03-JK  zo dňa 09.07.2018. 
Obec Ždiar ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnení (stavebný zákon) a podľa zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie,  stavebný poriadok a bývanie a o zmene doplnení stavebného zákona, prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 37, § 62 a  § 63 stavebného zákona  v stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto: 

inžinierska stavby - energetická líniová stavba:  „V254 – Úprava VN vedenia v obci Ždiar“ – časť stavby „SO 01 VN a NN vedenia“ na pozemkoch v k.ú. Ždiar. Trasa tejto časti vedenia začína na začiatku obce Ždiar pri trafostanici TS 21 Biela voda až po trafostanicu TS 04 Obecný úrad sa  podľa §  66  a § 58  stavebného zákona 
· p o v o ľ u j e  -  .
Popis stavby : „V254 – Úprava VN vedenia v obci Ždiar“ – časť stavby „SO 01 VN a NN vedenia“
Členenie stavby na PS a SO
PS01   Trafostanice a VN rozvádzač
            TS0575-0019 Ždiar dolná, montáž

            TS0575-0019 Ždiar dolná, demontáž

            VN rozvádzač ZK-SN/TPM-3, montáž

            TS0575-00102 Obec 1, montáž

            TS0575-00102 Obec 1, demontáž

            TS0575-0004 Obecný úrad, montáž

            TS0575-0004 Obecný úrad, demontáž

SO 01    VN a NN vedenia
              VN kábel, montáž

               NN kábel, montáž

               VN vedenie vzdušné, úprava

               VN254 (BR254-AS), demontáž

SO 01 – VN a NN vedenia

Stavebný objekt SO 01 rieši náhradu vzdušného VN vedenia v úseku medzi UV254-Z23 pre TS Biela voda až k TS 04 Obecný úrad za káblové VN vedenia uložené v zemi. Trasa VN kábla križuje vstupy na pozemky, odbočujúce spevnené komunikácie. Káblové VN vedenie v zemi začína na podpernom bode pred TS 21 Biela voda. Vedenie bude uložené v zelenom priestranstve medzi cestou I. triedy a potokom Biela v úseku cca 270 m, popod cestu prejde na druhú stranu. Na druhej strane bude kábel uložený za priekopou súbežne s cestou I. triedy.  Na vstupe do obce bude kábel kopírovať trasu plánovaného chodníka. Kábel bude uložený v telese chodníka. bude pred vstupom do obce uložené v zelenom priestranstve vedľa cesty I/66, v intraviláne obce Ždiar bude kábel uložený v telese budúceho chodníka. V celom riešenom úseku bude VN kábel uložený v plastovej chráničke. Križovanie cesty I. triedy bude realizované riadeným pretláčaním. Napojenie distribučnej NN siete z projektovaných trafostaníc bude realizované káblami uloženými v zemi na pôvodnej parcele. Vzdušná NN sieť sa nemení. 

TS0575-0019 Ždiar dolná
Existujúca stĺpová trafostanica TS19 bude nahradená na blokovú trafostanicu, bude osadená  z pohľadu od cesty za konštrukciou existujúcej dvojstĺpovej trafostanice (TS). Z NN rozvádzača TS19 budú vedené dva NN vývody do distribučnej NN siete. Vedľa pôvodnej TS bude osadený podperný bod, na ktorom budú ukončené existujúce vzdušné vývody a prepojené s káblovými vývodmi z TS19. Použije sa kábel 1 kV kábel NAYY-J 4x150 SM. Z podperného bodu bude znovuzapojená aj skupinová domová prípojka. Ostatná časť NN vedenia ostáva bez zmeny. 
Vedľa TS bude nový VN rozvádzač typu ZK-SN/TPM-3 pre tri káblové prívody do 630A.

Vo VN rozvádzači budú všetky káblové vedenia ukončené T-konektorom typu RSTI-5854-CEE01.

V okolí rozvádzača budú uzemňovacie pásiky.

TS0575-0002 Obec 1

Existujúca mrežová trafostanica (TS) bude nahradená blokovou TS. Vyzbrojená bude transformátorom s výkonom 250 kVA. TS na pozemku parc.č. KN C 1404/1 bude posunutá k hranici s p.č. KN C 1388/2. Okolo TS budú uzemňovacie pásiky. Z TS bude napojené distribučné vzdušné NN vedenie a káblom v zemi bude napojená existujúca káblová distribučná sieť. Dva NN vývody napoja existujúce NN vedenie, tretí NN vývod napojí existujúci na mieste pôvodného podperného bodu NN. Ktorý bude zdemontovaný. Pre napojenie NN vedení sa použije 1 kV kábel NAYY-J 4x150 SM. Existujúci NN kábel bude naspojkovaný 1 kV priamou spojkou. 
Prípojka pre napojenie skrine merania osadenej vedľa konštrukcie TS02 bude napojená z NN siete. Ostatné domové prípojky ostávajú bez zmien.

TS0575-0004 Obecný úrad

Existujúca mrežová trafostanica (TS) bude nahradená blokovou TS. Vyzbrojená bude transformátorom s výkonom 250 kVA. TS na pozemku parc.č. KN C 3549/1 bude posunutá k hranici s p.č. KN C  3550/3. Okolo TS budú uzemňovacie pásiky. Z TS bude napojené distribučné vzdušné NN vedenie. Dva NN vývody napoja existujúce NN vedenie na podpernom bode, ďalšie  NN vývody napoja existujúcu skriňu SR osadenú vedľa konštrukcie pôvodnej PTS, prípojku pre ČOV, a pílu. Existujúce distribučné NN vedenie sa ukončí na DB osadenom medzi konštrukciou PTS a cestou. Existujúce vedenie popod cestou sa upraví. 

VN vedenie smer TS21 Biela voda 
VN vedenie smer TS21 Biela voda bude realizované káblom 3x (NA2XS2Y 1x150 RM) uloženým v zemi, dĺžka 580 m. Kábel križuje cestu. V telese chodníka bude kábel uložený v súbehu s VO, MR káblom a chráničkami pre optiku.  V súbehu bude VN kábel, VO a MR uložený v plastovej chráničke v celej dĺžke. Káblová časť prípojky pre TS21 bude ukončená na existujúcom  odbočnom podpernom bode VN254-250, kde sa napojí na existujúcu prípojku pre TS21. Prechodový podperný bod bude dozbrojený obmedzovačmi prepätia a doplnená armatúra vrátane obmedzovačov prepätia budú pripojené na existujúce uzemnenie. 
Prípojka smer Antošovský vrch
Pre napojenie skupinovej VN prípojky smer Antošovský vrch bude v úseku od TS19 po p.b. č. VN254 PZ2 1 použitý kábel 3x (20-NA2XS2Y 1x150 RM/25, 12/20 kV. Podperný bod bude vyzbrojený obmedzovačmi prepätia a uzemnený. 
Vo VNR bude kábel ukončený tieneným, odpojiteľným pripojovacím systémom. 

VN a vedenie VO, MR
VN kábel 3x(20-NA2XS2Y 1x150RM/25, 12/20 kV) bude použitý aj medzi TS19 až TS04. Kábel uložený v celej dĺžke plánovaného chodníka v súbehu s VO, MR a 2x chráničkou pre optiku  bude v intraviláne uložený v telese chodníka. 

Kábel pre VO a MR bude uložený v chodníku podľa možnosti na strane priľahlej zelene. Približne vo vzdialenostiach 40 m budú vytvorené rezervy káblov pre napojenie osvetľovacích stožiarov/stožiarov pre MR. Rezervy budú uložené v miestach plánovaných prechodov cez cestu, autobusových zastávok a mostíkov pre peších. 

V trase kábla budú použité 22 kV spojky typu POLJ 24/1x120-240pre káble s drôtovým tienením. Spojky budú mimo telesa chodníka v zelenej ploche, miesto bude označené značkou. Kábel vo voľnom priestranstve bude uložený v pieskovom lôžku krytý plastovou doskou, pri križovaní podzemných vedení mimo úseku bude kábel uložený v plastovej chráničke. Kábel pre VO a miestny rozhlas nebudú spojkované.  
Do doby realizácie ostatných stavebných objektov súvisiacich s riešením SO 01 budú ostatné TS a príslušná časť VN254 dočasne napájané cez TS04. Demontáž vzdušnej časti NV254, ktorá bude nahradená v rámci SO01 káblovým vedením, bude realizovaná po uvedení elektrických zariadení riešených v SO01 a PS01 do prevádzky. 
VN kábel v trase križuje spevnené vjazdy do dvorov, spevnené prístupové cesty, parkovacie plochy a miestne potoky. Križovanie bude zrealizované prekopaním (nenarušiť odtokové žľaby, križovanie betónových/asfaltových plôch bude realizované pretláčaním. Spevnené plochy budú vysypané makadamom budú opätovne zasypané. 
Projektovú dokumentáciu vypracoval VSD a.s. Košice, Úsek Enerkos, Mlynská 31, 042 91 Košice,  Ing. Mária Demečková, autorizovaný stavebný inžinier 2629*Z*A2.  

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :
1. Stavba bude umiestnené podľa územného rozhodnutia stavby vydaného Obcou Ždiar pod č. UR/168/2018/03-JK  zo dňa 09.07.2018.
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia  stavebného úradu.
3. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri práci a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku, STN, a technické normy.
4. Na stavbu môžu byť použité len výrobky, ktoré sú vhodné na zabudovanie do stavby.

5. Stavba bude dokončená do : 12/2020. V prípade, že stavebník nebude môcť dodržať termín ukončenia stavby, požiada včas o jeho zmenu.
6. Stavba bude počas celej realizácie označená identifikačnou tabuľkou na viditeľnom mieste.
7. Stavbu bude stavebník realizovať dodávateľom. Dodávateľ stavby bude známi po ukončení výberového konania. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu názov a sídlo dodávateľa. 
8. Pri výstavbe nesmie dochádzať k znečisťovaniu miestnej komunikácie, štátnej komunikácie, verejných a súkromných priestranstiev. V opačnom prípade je stavebník povinný komunikáciu vyčistiť na vlastné náklady.

9. Stavebný odpad počas výstavby skladovať vo veľkoobjemovom  kontajneri a priebežne ho vyvážať na skládku.
10. Hlina z výkopov nesmie byť skladovaná v telese komunikácií.

11. Pri realizácii stavby dodržať podmienky z vyjadrenia ŠOP SR, Správa TANAPu, Svit č. TANAP/82/001/2018 zo dňa 22.01.2018 – pri zemných prácach v blízkosti existujúcich stromov postupovať šetrným spôsobom s minimalizovaním poškodenia stromov a ich koreňového systému; v prípade nutného výrubu postupovať podľa zákona o ochrane prírody a krajiny; pri zemných prácach vykonať opatrenia na zamedzenie zavlečenia inváznych druhov rastlín do okolia; stavebné mechanizmy budú v dobrom technickom stave aby sa zamedzilo unikom ich prevádzkových kvapalín; pri realizácii zemných prác dbať na minimalizáciu negatívnych vplyvov na prírodné prostredie; stavebný odpad  pravidelne likvidovať v zmysle platnej legislatívy; po ukončení stavebných prác budú odstránené všetky krátkodobé prenosné zariadenia a dotknuté lokality budú uvedené do pôvodného stavu.

12. Pri realizácii stavby dodržať podmienky z vyjadrenia č. OU-PP-OSZP-2018/018601-002-VE zo dňa 23.10.2018. Pri prácach dbať na minimalizáciu negatívnych vplyvov na prostredie a širšie okolie; v miestach kde je vzrastlá zeleň na jej odstránenie používať   ručný spôsob; pri výkope v blízkosti drevín postupovať šetrným spôsobom ku koreňom  a nadzemným častiam; prípadný nevyhnutný výrub mimo lesa nahlásiť a požiadať o jeho povolenie obec Ždiar alebo Okresný úrad Poprad pred vydaním stavebného povolenia; na území s 2. a 3. stupňom územnej ochrany za hranicami zastavaného územia obce je vjazd a státie motorových vozidiel zakázané okrem vozidiel, ktoré na to majú povolenie; na území s 3. stupňom územnej ochrany je zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického a náučného chodníka; ku dňu kolaudačného rozhodnutia zrealizovať terénne úpravy stavbou dotknutého územia.

13. Pri realizácii stavby dodržať podmienky z vyjadrenia č. OU-PP-OSZP-2018/018013-002-BT zo dňa 11.10.2018. Zabezpečiť súhlasy správcov a vlastníkov inžinierskych sietí v prípade, že dôjde k ich križovaniu so stavbou; nesmie dochádzať k znečisťovaniu vody vo vodnom toku; výkopová zemina nesmie byť splavovaná do vodného toku; stavba nesmie zasiahnuť do profilu koryta vodného toku; terén okolo vodného toku uviesť do pôvodného stavu, podľa požiadaviek správcu; dodržať správcove podmienky o ktoré je potrebné požiadať; začiatok a koniec prác okolo vodného toku oznámiť vopred príslušnému orgánu; za protipovodňovú ochranu počas prác na stavbe zodpovedá stavebník, resp. vlastník objektu.

14. Pri realizácii stavby dodržať podmienky z vyjadrenia č. OU-PP-OCDPK-2018/008060-002 zo dňa 23.01.2018. Počas stavby dôjde k zásahu do telesa cesty, ktoré bude riešené podvŕtavkou cesty, aby bola zachovaná bezpečnosť a plynulosť premávky; pred vlastnou realizáciou stavebných prác je potrebné najmenej 30 dní vopred požiadať o povolenie a stanovisko pre zvláštne užívanie pozemnej komunikácie príslušné orgány a inšpektorát; je potrebné uhradiť správny poplatok vo výške 120 Eur; stavba nesmie obmedziť priestor na vykonanie údržby cestnej priekopy a nesmie obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky; stavba nesmie zhoršiť alebo zamedziť odvodneniu cestného pozemku.
15. Pri realizácii stavby dodržať podmienky z vyjadrenia č. ORPZ-PP-OD11-15-010/2018 zo dňa 09.02.2018.Jednotlivé pracovné priestory na komunikáciách budú vyznačené prenosným dopravným značením tak, aby boli použité  v čo najkratšom čase a hneď po ukončení prác bude značenie odstránené a premávka obnovená bez obmedzení.

16. Pri realizácii stavby dodržať podmienky z vyjadrenia č. TANAP/82_001/20018 zo dňa 22.01.2018. Pri prácach v blízkosti stromov postupovať šetrným spôsobom s minimalizovaním poškodenia ich koreňových systémov; v prípade nutného výrubu postupovať v zmysle osobitného konania o ochrane prírody a krajiny; vykonať opatrenia na zamedzenie zavlečenia inváznych druhov rastlín do okolia stavby; stavebné mechanizmy musia byť v dobrom technickom stave; pri realizácii zemných prác dbať na minimalizáciu negatívnych vplyvov na dotknutú lokalitu a jej okolie; stavebný odpad priebežne a po skončení prác likvidovať v zmysle platnej legislatívy; po skončení prác budú odstránené prenosné zariadenia a dotknuté lokality budú uvedené do pôvodného stavu.

17. Pri realizácii stavby dodržať podmienky z vyjadrenia ST a.s. Bratislava č. 6611819842 zo dňa 11.07.2018. Zariadenia sú chránené ochranným pásmom a zároveň treba dodržať ustanovenie o ochrane proti rušeniu; vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby danej vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak parcelné číslo žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní svoju povinnosť ak on, alebo ním poverená osoba, zistil že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí; do projektu stavby sa musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby; je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK; pri vykonaní projektu je zákaz zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov; v prípade ak sa na danom území stavby nachádza nadzemná telekomunikačná sieť Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť jej ochranu proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

18. Pri realizácii stavby dodržať podmienky z vyjadrenia  Slovenskej správy ciest , IVaSC Košice č. SSC/6938-6/2018/6371/1818 zo dňa 24.01.2018. Trasu navrhovanej preložky podzemného VN vedenia skoordinovať s nami realizovanými stavebnými úpravami; trasovanie pozemného VN vedenia navrhnúť tak, aby boli rešpektované všetky ochranné pásma inžinierskych sietí; realizáciu navrhovaných úprav požadujeme časovo skoordinovať s realizáciou zemných práca s pokládkou  podzemných vedení; pred realizáciou uloženia podzemných vedení zvolať rokovanie za účelom dohodnutia koordinácie a financovania; VN kábel vedľa cesty I/66 požadujeme osadiť mimo ochranné pásmo cesty I/66; ak to nie je možné požiadať o výnimku príslušný orgán; podľa dokumentácie uložiť kábel 4,0 m až 6,0 m od spevnenej časti krajnice;  priečne prepojenie kábla cez cestu musí byť realizované technológiou pretláčania s uložením kábla do chráničky; kábel musí byť vyvedený min. 1,0 m za existujúci rigol a na druhej strane 4,0 až 9,0 m od spevnenej časti krajnice; uloženie kábla do telesa cesty podlieha povoleniu na zvláštne účely cesty; všetky zásahy do telesa cesty súvisiace so stavbou požadujeme zhotoviteľom stavby vopred odkonzultovať so zástupcom našej organizácie na detašovanom pracovisku Poprad.

19. Pri realizácii stavby dodržať podmienky z vyjadrenia Okresného úradu Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií   č. OU-PO-OCDPK-2018/008060-002 zo dňa 23.01.2018. Do telesa cesty dôjde k zásahu riešením pretláčaním, aby bola zachovaná plynulosť cestnej premávky; najmenej 30 dní pred stavebnými prácami je potrebné požiadať Okresný úrad Prešov o vydanie povolenia ako aj stanovisko príslušného dopravného inšpektorátu; je potrebné uhradiť správny poplatok formou kolkových známok vo výške 120 €; stavba nesmie obmedzovať priestor na vykonanie údržby cestnej priekopy a plynulosť cestnej premávky; realizáciou stavby sa nesmie obmedziť ani zamedziť jestvujúce odvodnenie cestného pozemku.

20. Pri realizácii stavby dodržať podmienky z vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu Prešov č. KPUPO-2018/2418-2/6723/Lk zo dňa 30.1.2018. Pri stavebných a s nimi spojených zemných prácach môže dôjsť k narušeniu doteraz nezistenej archeologickej lokality preto najmenej dva týždne pred začatím prác nahlásiť Krajskému pamiatkovému úradu; stavebník je povinný nahlásiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov najneskôr druhý deň po jeho nájdení.

21. Pri realizácii stavby dodržať podmienky z vyjadrenia PVPS a.s. Poprad č. 00756/2018, 1508/2018 zo dňa 23.1.2018. Trasovanie vašej siete umiestniť mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizácie; zemné práce v oblasti vodovodu a kanalizácie vykonávať ručne; pred začiatkom prác požadujeme vytýčenie sietí v správe PVPS, a.s.; začiatok prác požadujeme nahlásiť tri dni vopred správcovi vodovodu; vykonávateľ prác sa musí pri kontrole preukázať platným stavebným povolením a týmto vyjadrením; po skončení prác bez odplatne poskytnúť geodetické zameranie VN sieti v digitálnej a výkresovej forme.

22. Pri realizácii stavby dodržať podmienky z vyjadrenia SPP-D a.s. Bratislava  č. TD/NS/0053/2018/Hy zo dňa 22.01.2018. Pred realizáciou je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení; stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení najneskôr 7 dní pred zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D; stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby; stavebník je povinný umožniť vstup zástupcovi SPP-D  na stavenisko;   výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 4 a 2 m na každú stranu  od plynárenských zariadení sa musia vykonávať ručne bez použitia mechanizmov; ak bolo pri prácach odkryté zariadenie je stavebník povinný pred jeho zasypaním privolať zástupcu SPP-D na jeho kontrolu; prístup k technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná; odkryté plynovody a ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu;  stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia; každé poškodenie musí byť ihneď ohlásené SPP-D; SPP-D môže v prípade poškodenia podať podnet na obchodnú  inšpekciu, ktorá je oprávnená uložiť pokutu; stavebník je povinný dodržiavať ustanovenia zákona; stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných pásiem; stavebník je pri križovaní alebo súbehu vedení dodržať minimálne odstupné vzdialenosti; stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení umiestňovať nadzemné stavby ,kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

23. Pri realizácii stavby dodržať podmienky z vyjadrenia Okresného úradu Poprad, odbor starostlivosti o ŽP – ŠVS č. OU-PP-OSZP-2018/005878-002-BT zo dňa 21.02.2018. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie doplniť o detaily križovaní elektrického vedenia s vodným tokom; k dokumentácii je potrebné požiadať o vyjadrenie správcu vodného toku; pred realizáciou je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu.

24. Pri realizácii stavby dodržať podmienky z vyjadrenia Okresného úradu Poprad, odbor starostlivosti o ŽP – ŠOP č. OU-PP-OSZP-2018/003772-02-Bj zo dňa 16.01.2018. Nevyhnutný výrub drevín bude riešený samostatným správnym konaním; organizácia prác spojených s výstavbou, pohyb stavebných mechanizmov, uloženie materiálu bude riešené len na pozemkoch určených na výstavbu; po ukončení stavebných prác zrealizovať mechanickú a biologickú úpravu pozemkov dotknutých výstavbou.

25. Pri realizácii stavby dodržať podmienky z vyjadrenia ORANGE SLOVENSKO č. KE-0101/2018 zo dňa 23.01.2018. Pred začatím zemných prác vytýčenie polohy PTZ objednať u správcu PTZ; preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ; dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu; nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení; súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ; odkryté časti PTZ majú byť riadne zabezpečené proti previsu; pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie; bezodkladne oznámiť každé poškodenie PTZ; overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami; pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis.

26. Pri realizácii stavby dodržať podmienky Obce Ždiar z vyjadrenia č. OcÚ-086/2018 zo dňa 13.04.2017 - pri ukladaní Vášho VN kábla do obecného rigolu uložiť aj požadované siete obce – kábel pre osvetlenie, kábel obecného rozhlasu, optickú chráničku pre zafúknutie optických káblov;   uloženie VN kábla riešiť tak, aby obec bez obmedzenia mohla riešiť obecné aktivity – výstavbu chodníka, výstavbu verejného osvetlenia a obecného rozhlasu.

27. Pri realizácii stavby dodržať podmienky z vyjadrenia E.I.C.  s.r.o., Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov č. S2018/01755/EIC IO/EZ zo dňa 24.07.2018 – dodávateľ bude informovať EIC s.r.o. o každej zmene, ktorá môže ovplyvniť bezpečnosť tohto zariadenia.
28. Pri stavebných prácach postupovať tak, aby nebola spôsobená škoda na cudzom majetku. V opačnom prípade je stavebník povinný túto škodu odstrániť na vlastné náklady (príp. ten, kto bude stavbu realizovať). 
29. Po ukončení prác pozemky stavbou dotknuté  uviesť do pôvodného stavu.
30. Po dokončení stavby stavebník požiada o kolaudáciu stavby.  

V konaní neboli vznesené žiadne pripomienky.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.  Stavba nesmie byť začatá  pokiaľ  stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
Správny poplatok bol zaplatený v zmysle zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení vo výške 600,- €  do pokladne Obce Ždiar.
O d ô v o d n e n i e 
Východoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, zastúpená Máriou Matvejovou, VSD – AB Poprad-Stráže, Továrenská 3924/1, 058 01 Poprad,  podala dňa 14.09.2018 na Obec Ždiar  žiadosť o vydanie stavebného povolenia na inžiniersku stavbu - energetická líniová stavba „V254 – Úprava VN vedenia v obci Ždiar“ – časť stavby „SO 01 VN a NN vedenia“ na pozemkoch v k.ú. Ždiar. Trasa tejto časti vedenia začína na začiatku obce Ždiar pri trafostanici TS 21 Biela voda až po trafostanicu TS 04 Obecný úrad.  

Uvedeným dňom bolo  začaté  stavebné konanie. 

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Obcou Ždiar pod č.j: UR/168/2018/03-JK  zo dňa 09.07.2018. 
Stavebný úrad listom č: ZSK/357/2018/01-JK zo dňa 03.10.2018 oznámil začatie stavebného konania  dotknutým orgánom  a známym účastníkom konania a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery stavby a žiadosť obsahuje podklady pre posúdenie navrhovanej stavby, v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania  spojeného s miestnym zisťovaním.

V súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ( správny poriadok) bolo možné vyjadriť sa k podkladom pre rozhodnutie a k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. 
Do podkladov  rozhodnutia bolo možné nahliadnuť na obecnom úrade v Ždiari počas úradných hodín (pondelok, utorok, streda, piatok).  

Účastníci konania a dotknuté orgány  mohli svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr  do 10 pracovných dní od dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa má za to, že so stavbou súhlasia. 

V stanovenej lehote neboli uplatnené žiadne pripomienky.
Stavebník k žiadosti o stavebné povolenie predložil 2 x projektovú dokumentáciu vypracovanú oprávnenou osobou, vyjadrenia dotknutých orgánov, kópie katastrálnej mapy, listy vlastníctva, Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 ods. 1 a 2  stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené  záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia spĺňa VTP na výstavbu. 
Podľa § 58 ods. 4 stavebného zákona stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastnícke právo alebo iné právo k pozemku  ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku, ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený. Pozemky, v ktorých budú káble uložené slúžia ako spevnené vjazdy do dvorov, spevnené prístupové cesty, parkovacie plochy,  miestne potoky, priľahlá zeleň, plánovaný chodník, rigol.   Uloženie potrubia do pozemkov  nebude mať vplyv na ďalšie  využitie pozemkov  na účel, ktorému je určený.
K návrhu sa vyjadrili dotknuté orgány:  OR HaZZ Poprad, Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o  ŽP – ŠOP,  ŠVS;   SPP - D a.s. Bratislava,  VsD a.s. Košice, ST a.s. Košice, KPÚ Prešov, PVPS a.s. Poprad, Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, detašované  pracovisko Východ, Košice, UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Košice, Obec Ždiar, ŠOP SR Správa TANAPu Svit, Slovenská správa ciest IVSC Košice, Okresný úrad Prešov, odbor CDaPK, Okresný úrad Poprad, odbor CDaPK, O2 Slovakia s.r.o. Bratislava, SUC PSK Poprad, Ministerstvo vnútra SR,  Centrum podpory Prešov, SVP š.p. Poprad, AmiTel s.r.o. Poprad, ANTIK telecom Košice, SIEMENS s.r.o. Bratislava, ŠL TANAPu Tatranská Lomnica, VSD a.s. Košice, Orange Slovensko, Okresné riaditeľstvo PZ v Poprade – ODI, SVP š.p. Košice, Ministerstvo obrany SR, Slovenská správa ciest PSK Poprad, E.I.C.  s.r.o., Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov.   Ich stanoviská neboli záporné ani protichodné a podmienky boli zapracované do podmienok tohto rozhodnutia. 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody pre ktoré by stavbu nepovolil a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo  výroku tohto rozhodnutia. Stavba je v súlade s rozvojom obce a s územným plánom obce Ždiar.
P o u č e n i e 
Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení proti tomuto rozhodnutiu sa možno podať odvolanie  do 15 dní odo dňa  doručenie na  Obec Ždiar, Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar. 
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní  riadnych opravných prostriedkov.

                                                                                         Ing. Pavol  B e k e š

                         





 starosta obce

Príloha  pre stavebníka:  overená projektová dokumentácia

Toto rozhodnutie musí byť v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní v znení neskorších zmien (správny poriadok)  vyvesené na úradnej tabuli  Obce Ždiar   po dobu 15 dní a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia.

Vyvesené dňa : 19.12.218                                                                         Zvesené dňa : 

odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby

Doručí sa:

1. Účastníci konania verejnou vyhláškou
Na vedomie:
2. Štátne lesy TANAPu, Tatranská Lomnica 66, 059 60 Vysoké Tatry

3. Štátna ochrana prírody SR, Správa TANAPu, Biosférická rezervácia Tatry, kpt. Nálepku 2, 059 21 Svit

4. SIEMENS s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

5. ANTIK telecom,  s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice

6. ORANGE SLOVENSKO a.s., MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany

7. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Alvinczyho č. 14, 040 01 Košice 

8. AmiTel,  s.r.o., L. Svobodu 73, 058 01 Poprad

9. Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

10. SPP-D a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

11. SVP š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, Správa povodia DaP, Levočská 852/31, 058 01 Poprad 

12. PVPS a.s., Hraničná 17,m 058 01 Poprad

13. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, oddelenie telekomunikačných služieb, Štúrova 7, 080 01 Prešov

14. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, Komenského 39/A, 040 01 Košice

15. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 

16. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Huszova 4430/4, 058 01 Poprad

17. Slovenská správa ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice

18. Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov

19. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP - OH, Nábrežie J. Pavla II. č. 16, 058 01 Poprad

20. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP - ŠVS, Nábrežie J. Pavla II. č. 16, 

058 01 Poprad

21. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP - ŠOP, Partizánska 690/87, 058 01 Poprad

22. Obec Ždiar, Obecný úrad 202, 059 55 Ždiar

23. Slovak Telekom, a.s., CSI Východ, Poštová 18, P.O. Box D 30, 040 01 Košice

24. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
25. Východoslovenská distribučná, a.s., Úsek Enerkos, Mlynská 31, 042 91 Košice, Ing. Mária Demečková, projektant

26. VSD – AB Poprad-Stráže,  Mária Matvejová, Továrenská 3924/1, 058 01 Poprad – Stráže
27. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ždiar č. 688, 059 55 Ždiar

28. E.I.C.  s.r.o., Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov

